#G0

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2003 года N 34

О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

На основании #M12291 901729631Федерального закона т 30 марта 1999 года N 52-ФЗ#S*#M12291 901729631 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"#S  #M12293 0 901765645 1280084117 10 49560520 1654616476 3700595120 77 1785727421 3175389835Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденного #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554#S**,

________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

постановляю:

1. Ввести в действие #M12293 0 901859404 3855663234 1985650447 49564599 1732284511 4234230923 2697443001 2483551668 373616323санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"#S, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года, с 15 июня 2003 года.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

23 апреля 2003 года,

регистрационный N 4443

УТВЕРЖДЕНЫ

Главным государственным

санитарным врачом

Российской Федерации,

6 апреля 2003 года

Дата введения: с 15 июня 2003 года

2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Гигиенические требования к естественному, искусственному

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании #M12293 0 901729631 0 0 0 0 0 0 0 0Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 год, N 14, ст.1650), #M12293 1 901765645 1280084117 10 49560517 1654616473 411361155 2697443001 2483551668 77Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации#S, #M12293 2 901765645 1280084117 10 49560520 1654616476 3700595120 77 1785727421 3175389835Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденных #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, - N 31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

II. Гигиенические требования к естественному освещению

помещений жилых и общественных зданий

2.1. Общие требования

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в #M12293 0 901859404 4294967292 4294967294 2372272095 4 4170172335 570671767 4294967294 1320876013подпунктах 2.3.2 а#S), #M12293 1 901859404 4294967292 4294967294 2200316355 4 1568306115 570671767 4294967294 13208760132.3.3 а#S) и #M12293 2 901859404 4294967292 4294967294 2002345009 2016265198 4294967294 2002345009 4 37189418192.3.4 а#S) настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

2.1.7. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО () не более чем на 10%.

2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.

2.1.9. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещений должно быть не менее нормированного значения КЕО () при боковом освещении в соответствии с таблицами 1, 2.

2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.

2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в #M12293 0 901859404 4294967292 4294967294 2372272095 4 4170172335 570671767 4294967294 1320876013пунктах 2.3.2 а#S), #M12293 1 901859404 4294967292 4294967294 2200316355 4 1568306115 570671767 4294967294 13208760132.3.3 а#S) и #M12293 2 901859404 4294967292 4294967294 2002345009 2016265198 4294967294 2002345009 4 37189418192.3.4 а#S), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

III. Гигиенические требования к искусственному освещению

помещений жилых и общественных зданий

3.1. Общие требования

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.

3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.

3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

3.1.4. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света.

3.1.5. Для общего освещения помещений следует использовать разрядные лампы и/или лампы накаливания.

Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.

Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи* только при сохранении норм по коэффициенту пульсации;

________________

* Индекс цветопередачи - 90%.

б) для всех разрядов зрительных работ при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории),

- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6-1,0 кд/м;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/м.

3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.3.3.4.

3.3.6. Размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению

помещений жилых и общественных зданий

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.

4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

4.4. При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п.3.1.6.

4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

Таблица 1

Нормируемые показатели естественного, искусственного

и совмещенного освещения помещений жилых зданий

| #G0 |  | Рабочая поверхность | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения | и плоскость | КЕО , % |  | КЕО , % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормиро- вания КЕО и освещен- ности (Г - горизон- тальная, В - верти- кальная) и высота плоскости над полом, м | при верх- нем или комби- ниро- ванном осве- щении | при боко- вом осве- щении | при верх- нем или комби- ниро- ванном осве- щении | при боко- вом осве- щении | Осве- щен- ность рабо- чих повер- хнос- тей, лк |  | Пока- затель дис- ком- форта, М, не более |  | коэф- фици- ент пульса- ции осве- щен- ности, , %, не более |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Жилые комнаты, гостиные, спальни | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150* |  | - |  | - |  |
| 2. | Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 |  | - |  | - |  |
| 3. | Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150* |  | - |  | - |  |
| 4. | Детские | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | - | - | 200* |  | - |  | - |  |
| 5. | Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 300* |  | - |  | - |  |
| 6. | Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* |  | - |  | - |  |
| 7. | Кладовые, подсобные | Г-0,0 | - | - | - | - | 30* |  | - |  | - |  |
| 8. | Гардеробные | Г-0,0 | - | - | - | - | 75* |  | - |  | - |  |
| 9. | Сауна, раздевалки | Г-0,0 | - | - | - | - | 100* |  | - |  | - |  |
| 10. | Бассейн | Г-0,0 Г- поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100* |  | 60* |  | 20* |  |
| 11. | Тренажерный зал | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | 150* |  | 60* |  | 20* |  |
| 12. | Биллиардная | Г-0,8 | - | - | - | - | 300* |  | 40* |  | 20* |  |
| 13. | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* |  | - |  | - |  |
| Общедомовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Помещение консьержа | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 |  | 20 |  |  |
| 15. | Лестницы | Г-0,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20 | - |  | - |  |  |
| 16. | Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - |  | - |  |  |
| 17. | Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - |  | - |  |  |
| 18. | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - |  | - |  |  |
| 19. | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - |  | - |  |  |
| 20. | Шахты лифтов | Пол приямка | - | - | - | - | 5** | - |  | - |  |  |

________________

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.

** Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

Нормируемые показатели естественного, искусственного

и совмещенного освещения основных помещений общественного

здания, а также сопутствующих им производственных помещений

| #G0 |  |  | Рабочая поверхность | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |  |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения |  | и плоскость | КЕО , % |  | КЕО , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нормиро- вания КЕО и освещен- | при верх- нем или комби- | при боковом осве- щении | при верхнем или комби- |  | при боковом освеще- нии |  | Освещенность, лк |  |  |  |  |  | Пока- затель диском- форта, М, |  | Коэф- фици- ент пульса- |  |
|  |  |  | ности (Г - горизон- тальная, В - верти- кальная) и высота плоскости над | ниро- ванном осве- щении |  | ниро- ванном осве- щении |  |  |  | при комбинирован- ном освещении |  |  |  | при общем освещении |  | не более |  | ции освещен- ности, , %, не более |  |
|  |  |  | полом, м |  |  |  |  |  |  | всего |  | от общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | 400 |  | 200 |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 |  | 4,0 | 1,5 |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 600 |  | 400 |  | 500 |  | 40 |  | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г-0,8 |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 |  | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей, экспедиции | Г-0,8 |  | - | - |  | - |  | - |  | 400 |  | 200 |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г-0,8 |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 |  | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | 400 |  | 200 |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 7. | Читательские каталоги | Фронт карточек: В-1,0 |  | 2,5 | 0,7 |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В-1,0 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - |  | - |
| 10. | Переплетно- брошюровочные помещения | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирования | Г-0,8 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 |  | - | - |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 750 |  | 200 |  | 300 |  | 40 |  | 15/20 |
| 13. | Помещения для | Г-0,8 |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 15 |  | 10 |
|  | работы с дисплеями | Экран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и видеотерминалами, залы ЭВМ | монитора: В-1,2 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | - |  | - |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г-0,0 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | - |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 |  | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 |  | 4,0 | 1,5 |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 600 |  | 400 |  | 500 |  | 40 |  | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | 400 |  | 400 |  | 200 |  | 40 |  | 15 |
| 19. | Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | Г-0,8 |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 |  | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные | Г-0,8 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранение реактивов | В-1,0 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 60 |  | 20 |
| 22. | Моечные | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 15 |

| #G0 | Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |
| 24. | Помещения отдела инкассации, инкассаторная |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |
| 25. | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |
| 26. | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |
| 27. | Помещение вводно-кабельного оборудования |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |
| 28. | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |
| 29. | Комната изготовления, обработки и хранения идентифика- ционных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |
| 30. | Помещения для обслуживания физических лиц |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |
| 31. | Помещение сейфовой |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |
| 32. | Смотровой коридор |  |  |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразова- тельных школ, школ- интернатов, |  |  |  |  |  | Рабочие столы и парты: Г-0,8 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 (500)* |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | средне-специальных и профессионально- технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие |  |  |  |  |  | Середина доски: В-1,5** |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. ** Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 35. | Кабинеты информатики и вычислительной |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | техники |  |  |  |  | Экран дисплея: В-1; |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 36. | Учебные кабинеты технического |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | черчения и рисования |  |  |  |  | Рабочие, чертежные доски, рабочие столы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 37. | Лаборантские при учебных кабинетах |  |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 38. | Мастерские по обработке металлов и древесины |  |  |  |  | Верстаки, рабочие столы, Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 300 (500)* |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Инструментальная, комната мастера-инструктора |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 40. | Кабинеты обслуживающих видов труда |  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 (600)* |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Спортивные залы |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В-2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с обеих сторон на продольной оси помещения |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 42. | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 43. | Крытые бассейны |  |  | Г- поверхность воды |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Актовые залы, киноаудитории |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 45. | Эстрады актовых залов |  |  | В-1,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 46. | Кабинеты и комнаты преподавателей |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 47. | Рекреации |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Залы многоцелевого назначения |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 49. | Зрительные залы театров, концертные залы |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 50. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 51. | Помещения игровых автоматов, |  | Г-0,8; |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | настольных игр |  | В-1,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 52. | Биллиардная |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 53. | Зал компьютерных игр |  | Экран: В-1,2; |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 54. | Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 55. | Выставочные залы |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 56. | Зрительные залы кинотеатров |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 57. | Фойе кинотеатров, клубов |  | Г-0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 58. | Комнаты кружков и музыкальные классы |  | Г-0,8 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 300 (500)* |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Кино-, звуко- и светоаппаратные | Г-0,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

| #G0 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Приемные |  |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 |
| 61. | Раздевальные |  |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |
| 62. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий |  |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 (400)* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Спальные |  | Г-0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 (150)* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 |  |
| ________________ * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Палаты, спальные комнаты |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Залы спортивных игр |  |  | Г-0,0 В-2,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с обеих сторон на продольной оси помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы |  |  | Г-0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 68. | Кегельбан |  |  | Г-0,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 69. | Зал бассейна |  |  | Г-поверх- ность воды |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 71. | Раздаточные |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 73. | Моечные посуды |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 75. | Изготовление шоколада и конфет |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 76. | Производство мороженого, напитков |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 77. | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 78. | Загрузочные, кладовые |  | Г-0,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 81. | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Примерочные кабины | В-1,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | - |  |  |
| 85 | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 86. | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | б) помещения нарезки тканей, гладильные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерские магазинов, радио-, электротоваров | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 87. | Помещения главных касс | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 89. | Рекламно- декорационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерские, мастерские ремонта оборудования | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | и инвентаря, помещения бракеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ожидальные- остывочные |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150 |  | 90 |  | - |
|  | б) раздевальные, моечные, душевые, парильные |  | Г-0.0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - |  | - |
|  | в) бассейны |  | Г-00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |
| 91. | Парикмахерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мужской, женский залы |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 |  | 10 |
|  | б) косметический кабинет |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 600 |  | 400 |  | 500 |  | 40 |  | 10 |
| 92. | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) приема и выдача заказов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | б) съемочный зал фотоателье; |  | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | 20 |
|  | в) фотолаборатории, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещения приготовления растворов и регенерации серебра |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | г) помещения для ретуши |  | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1000 |  | 200 |  | - |  | 40 |  | 15/20 |
| 93. | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прием с меткой, учет, выдача |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | - хранение белья |  | В-1,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - |  | - |
|  | б) стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стирка, приготовление растворов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 |  | 20 |
|  | - хранение стиральных материалов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50 |  | - |  | - |
|  | в) сушильно- гладильные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механические |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 |  | 20 |
|  | - ручные |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 20 |
|  | г) упаковка белья |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 |  | 20 |
|  | д) починка белья |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 |  | 20 |
| 94. | Прачечные самообслуживания |  | Г-0,0 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 95. | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача одежды |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | б) помещения химчистки |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 |  | 20 |
|  | в) выведение пятен; |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2000 |  | 200 |  | 500 |  | 40 |  | 20 |
|  | г) хранение химикатов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50 |  | - |  | - |
| 96. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пошивочные цехи |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 |  | 20 |
|  | б) закройные отделения |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 750 |  | 20 |  | 10 |
|  | в) отделения ремонта одежды |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 |  | 20 |
|  | г) отделения подготовки прикладных материалов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 20 |
|  | д) отделения ручной и машинной вязки |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 500 |  | 20 |  | 20 |
|  | е) утюжные, декатировочные |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 |  | 20 |
| 97. | Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для посетителей |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | б) кладовые |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | - |
| 98. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 |  | 20 |
|  | б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 2000 |  | 750 |  | - |  | 40 |  | 20 |
|  | в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 3000 |  | 300 |  | - |  | 20 |  | 20 |
|  | г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 200 |  | - |  | 20 |  | 20 |
| 99. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для записи и прослушивания |  | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
|  | б) фонотеки |  | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | - |  | - |
|  | Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бюро обслуживания, гостиные | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |  |
| 101. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |  |
| 102. | Номера | Г-0,0 |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | 20 |  |

| #G0Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемиологической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Операционная, помещения гипотермии |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | _ |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 104. | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные |  | Г-0,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 105. | Кабинет ангиографии |  | Г-0,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 106. | Предоперационная |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |
| 107. | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 4,2 |  |  | 1,5 |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |
| 108. | Помещение хранения крови |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 109. | Помещение хранения и приготовления гипса |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы |  |  | Г-0,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |
| 111. | Кабинеты врачей в амбулаторно- поликлинических учреждениях, не приведенные выше |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |
| 112. | Темные комнаты офтальмологов |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 20 |  |  | - |  |  | 10 |
| Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |
| 114. | Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры |  |  | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 115. | Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) рентгенобронхо- скопии и лапароскопии |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
|  | б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
|  | в) трудотерапии |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |
|  | г) для лечения сном |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |
| 116. | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Рентгенодиагно- стический кабинет |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |
| 118. | Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков |  |  | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 119. | Кабинеты для раздевания |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |
| Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканерная | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |  |
| 121. | Кабина гамма-терапии | Г-0,8 |  |  | 3,5 |  |  | 1,2 |  |  | 2,1 |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |
| 122. | Конденсаторная | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 123. | Хранилище радиоактивных веществ | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 150 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |
| 124. | Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |

| #G0Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка |  |  | Г-0,0 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 25 |  |  | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни |  |  | Г-0,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0,5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы |  |  | Г-0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 15 |
| Лаборатории медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические |  |  | Г-0,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока |  |  | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 133. | Стеклодувная |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 4,2 |  |  | 1,5 |  |  | 2000 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  | 20 |  |  | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | 600 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |
| 138. | Стерилизационная, моечная |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |
| 140. | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламе- няющихся жидкостей |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |
| 141. | Кладовая тары |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |
| Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Стерилизационная- автоклавная, помещение приема и хранения материалов |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 143. | Помещение подготовки инструментов |  | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | 1,2 |  |  | 750 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |
| 145. | Помещение дезинфекционных камер |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |
| 146. | Помещение для хранения дезинфекционных средств |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |  |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Секционная | Г-0,8 |  |  | 3,5 |  |  | 1,2 |  |  | 2,1 |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |
| 148. | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |
| 149. | Помещение для одевания трупов, траурный зал | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |
| 152. | Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |
| 153. | Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 154. | Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г-0,8 |  |  | 3,5 |  |  | 1,2 |  |  | 2,1 |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  | - |  |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |
| 155. | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |  |
| 156. | Моечные | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |
| 157. | Помещения взятия проб | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |  |
| 158. | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г-0,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  |  | 2,4 |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |
| 159. | Комнаты зоопаразитологов | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |  |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |
| 161. | Помещения дезкамер, стерильные цехи | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,8 |  |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  |

| #G0Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163. | Виварий. Помещения для содержания животных | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 165. | Помещение радиопоста | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи В-1,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 167. | Помещения текущего запаса медикаментов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 170. | Остывочная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды, раздаточная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Прочие помещения лечебных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Процедурная, манипуляционная | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 177. | Регистратура | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 178. | Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 180. | Веранды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Залы ожидания | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 | - |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 183. | Вычислительный центр | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 184. | Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Прочие вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) умывальные, уборные, курительные | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
|  | б) душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 187. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | 90 | - |
|  | б) в прочих общественных зданиях | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 188. | Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
|  | б) остальные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 50 | - | - |
| 189. | Лифтовые холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 190. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные | Г-0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 75 | - | - |
|  | б) остальные коридоры | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 192. | Чердаки | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 5* | - | - |
| ________________ * Освещенность дана для ламп накаливания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

#G1Текст документа сверен по:

"Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти",

N 31, 04.08.2003

#G0